АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –

СКОПИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2021 г. № 195

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения Скопинского муниципального района Рязанской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области, администрация муниципального образования - Скопинский муниципальный район Рязанской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, поступающих в централизованные системы водоотведения Скопинского муниципального района Рязанской области, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить прилагаемый перечень веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения Скопинского муниципального района Рязанской области, согласно приложению№ 2 к настоящему постановлению.

3. Расчет платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в пределах и сверх установленных лимитов и нормативов производить в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2016 N 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2017 N 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду».

4.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципальных правовых актов Думы муниципального образования – Скопинский муниципальный район и администрации муниципального образования – Скопинский муниципальный район Рязанской области, на информационном сайте администрации муниципального образования – Скопинский муниципальный район Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://skopin.ryazangov.ru/).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Бобкова Ю.М.

6. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Глава администрации                                                                             А.И. Боков

Разослать: ОКО, отдел ЖКХ и инфраструктуры, сектор ИТ (в электронном виде).

Для публикации

Согласовано:

Первый заместитель главы администрации,

руководитель аппарата администрации                                        Н.П. Васильева

Заместитель главы администрации

по строительству, ЖКХ и инфраструктуре                                      Ю.М. Бобков

Начальник управления правового

обеспечения и организационно-кадровой работы                           Т.Н. Суслова

Будулев В.Д - начальника отдела

ЖКХ и инфраструктуры

2-09-21

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования -

Скопинский муниципальный район

Рязанской области

от 26 марта 2021 г. №195

Нормативы

водоотведения по составу сточных вод в централизованные системы водоотведения Скопинского муниципального района Рязанской области

Перечень загрязняющих веществ и нормативы водоотведения по составу в отношении загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на водные объекты, устанавливаются с учетом вида централизованной системы водоотведения, через которую сточные воды сбрасываются в водные объекты.

Нормативы водоотведения по составу сточных вод абонентов устанавливаются с целью обеспечения соблюдения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных МКП "Жилсервис" природоохранными органами, а также проектных параметров очистки сточных вод и с учетом технической и технологической возможности очистных сооружений централизованных систем водоотведения Скопинского муниципального района по очистке сточных вод от конкретных загрязняющих веществ.

Приему подлежат сточные воды абонентов, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает установленных нормативов водоотведения по составу согласно таблице 1.

Таблица 1

| NN пп | Наименование вещества | Максимальное допустимое значение показателя и (или) концентрации (по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод), мг/куб.дм |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 300 |
| 2 | Температура | <40.0 |
| 3 | Водородный показатель (Рн) | 6 - 9(5) |
| 4 | БПК5 | 300 (500(3)) |
| 5 | Сухой остаток | не более 1000,0 |
| 6 | Хлориды | 1000 (5) |
| 7 | Сульфаты | 1000(5) |
| 8 | Фосфаты | 100 |
| 9 | Азот общий | 50 |
| 10 | Нефтепродукты | 10 |
| 11 | АСПАВ | 0,1 |
|  | Микробиологические показатели |  |
| 12 | Общие колиформные бактерии | 500 КОЕ/100 мл |
| 13 | Коли-фаги | 10 БОЕ/100 мл |
| 14 | Термотолерантные колиформные бактерии | 100 КОЕ/100 мл |
| 15 | Патогенная микрофлора | отсутствие |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования -

Скопинский муниципальный район

Рязанской области

от2 6 марта 2021 г. №195

- Перечень
веществ, материалов, отходов и сточных вод, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения

1. Вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин и др.), синтетические и натуральные смолы, масла, мазут, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки, органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний).

2. Растворы кислот и щелочей, в результате сброса которых образуются сточные воды с показателем общих свойств сточных вод по водородному показателю (рН) менее 4,5 или более 12.

3. Дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций.

4. Радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями централизованной системы водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические, фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов (за исключением веществ по перечню, приведенному в приложении 1), медицинские отходы классов Б, В, Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями).

5. Маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты.

6. Любые отходы скотобоен и переработки мяса, рыбы, ракообразных и моллюсков, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные.

7. Твердые коммунальные отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, бумага, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту.

8. Волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть, пряжа, ворс, перо) длиной волокна более 3 см, тара, упаковочные материалы и их элементы, любые металлические материалы, в том числе металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы, стружка).

9. Биологическая масса пищевых производств, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов, пищевая продукция как годная, так неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.

10. Минеральные включения гидравлической крупностью оседания более 2 мм/с, вещества (включения) гидравлической крупностью всплывания более 20 мм, любые неизмельченные предметы и материалы крупнее 2 см, любые сточные воды с цветностью более 150 единиц по хром-кобальтовой шкале.

11. Сточные воды с температурой +80°С и выше.